Гунько И.В.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ИХ ЗАВИСИМОСТИ

Основными среди затрат на коммунально-бытовые нужды, являются затраты на отопление.

Для некоторых регионов России характерно ухудшение параметров работы систем отопления,  вследствие процесса образования отложений на рабочих поверхностях, называемого зарастанием.

Как известно [1,2,3], слой накипи на внутренней поверхности трубопровода в значительной степени снижает теплопередачу и тепловой поток через стенку трубопровода от теплоносителя воздуху.

Было рассмотрено два варианта передачи тепла через цилиндрическую стенку, с разными температурами теплоносителя 95 и 75 °С.

Снижение удельного теплового потока и изменение температурного поля  при зарастании внутреннего диаметра трубопровода происходит согласно диаграммам на рисунке 1.

При зарастании внутреннего сечения на две трети, уменьшение теплового потока происходит в среднем на 25 %. Снижение теплового потока во втором варианте происходит менее интенсивно нежели в варианте первом, в котором температура теплоносителя на 20 °С выше.

Согласно рисунка 1(б), при зарастании внутреннего сечения трубопровода на половину,  уменьшение удельного теплового потока через стенку трубопровода происходит в среднем на 18 % .

На рисунке  1  представлена интенсивность снижения удельного теплового потока через стенку стальной трубы, который учитывается в расчёте теплоотдачи гладких регистров [3] (1).

Q= L α1πd2(tж1- tж2).                                     (1)

Таким образом зависимость изменения теплоотдачи гладких регистров от величины зарастания представляется в виде диаграммы 2.

(а)                                          (б)

Рисунок 1  –  Уменьшение теплового потока в зависимости от толщены слоя накипи в натуральных величинах (а) в процентах (б)

Рисунок 2  –  Зависимость изменения теплоотдачи гладких регистров от величины уменьшения внутреннего диаметра трубы (мм)

Проанализировав зависимости изменения теплоотдачи радиаторов чугунных [2] и изменения теплоотдачи гладких регистров [3] рисунок (в %) от величины уменьшения внутреннего диаметра трубопровода (мм). Было определено, что снижение теплоотдачи регистров в условиях зарастания, много интенсивнее снижения теплоотдачи радиаторов в тех же условиях.  Таким образом, расчётные параметры гладких регистров менее устойчивы к зарастанию, и в условиях образования накипи на рабочих поверхностях элементов системы отопления, применение таких отопительных приборов не рекомендовано.

В первом и втором варианте движения теплоносителя по цилиндрической трубе  происходит изменение температур внутренней и наружной поверхности цилиндрической стенки. При том, что температура наружной поверхности падает в соответствии с графиком на рисунке 3, а температура внутренней поверхности растёт (2)

На рисунке 3 показаны изменения для второго варианта.

Рисунок 3  –  Изменение температуры наружной поверхности цилиндрической стенки в зависимости от уменьшения диаметра

y=75-2x ,                                                      (2)

где y – уменьшение температуры (°С) , x –толщина слоя накипи на внутренней цилиндрической стенке.

Эти изменения температуры (для варианта 2), можно представить в виде схемы на рисунке 4.

|  | Рисунок 4 – Изменение температур внутренней и наружной поверхностей цилиндрической стенки в зависимости от толщины слоя накипи на внутренней поверхности стенки |
| --- | --- |

При зарастании внутреннего сечения трубопровода на половину, температура наружной поверхности цилиндрической стенки падает приблизительно на 8 – 9 °C, температура внутренней поверхности растёт на несколько сотых градуса

Библиографический список

1. Аметистов, Е. В. Основы теории теплообмена / Е. В. Аметистов. – М.: Изд-во МЭИ, 2000. – 247 с.

2.Богорош,  A. T. Вопросы накипеобразования / A. T. Богорош . – Киев: Высш. шк., 1990. – 178с.

3. Михеев,  М. А., Михеева, И. М. Основы теплопередачи / М. А. Михеев. – М.: Энергия, 1973. - 320с.

4. СНиП II-3-79* Строительная теплотехника. -  Москва, 1995.- 24с.